## Sheet1
溧阳水务集团有限公司 出厂水（每日）水质检测数据公示
采样日期:2023年4月13日
采样地点:中心水厂出水泵房
样品性质:出厂水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》限值GB5749-2006 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | <5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.119
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无
5 | 游离氯 | mg/L | 0.3～4 | 0.4
6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1
7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出
9 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 1.29