## 6月23日
溧阳水务集团有限公司 管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23 | 2022.6.23
采样地点 |  |  |  | 燕山小学门卫 | 清溪花园门卫 | 马垫医院住院部 | 鑫盛花园门卫 | 地税局 | 水利局 | 政务服务中心 | 实验小学门卫 | 正昌集团门卫 | 溧阳中学门卫 | 溧阳水务集团 | 平陵高中门卫
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.22 | 0.14 | 0.43 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 0.48 | 0.41 | 0.14 | 0.12 | 0.3
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.1
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 1.27 | 1.3 | 1.32 | 1.28 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.3 | 1.32 | 1.34