## 1月9日
溧阳水务集团有限公司 管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 2023.1.9 | 2023.1.9
采样地点 |  |  |  | 第二污水处理厂 | 小圩新村门卫 | 正阳燃气公司门卫 | 中央华庭门卫 | 巨峰机械公司门卫 | 上黄学校门卫
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 水源与技术条件限制时为3 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.33
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | mg/L | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 1.36 | 1.35 | 1.39 | 1.33 | 1.43 | 1.37