## 出厂水每月
溧阳新源水务有限公司 出厂水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2023.1.29
采样地点 |  |  |  | 南渡水厂二泵房
样品性质 |  |  |  | 出厂水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00015
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.001
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.003
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1.6e-05
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.204
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.133
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0058
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.118
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | ＜5
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
24 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.56
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.011
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 19.7
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.9
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 136
33 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 89.8
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.33
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.10
37 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.3
38 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.011
40 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.017