## 1月24日
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24 | 2024.1.24
采样地点 |  |  |  | 第二污水处理厂 | 小圩新村门卫 | 正阳燃气公司门卫 | 中央华庭门卫 | 中天不锈钢门卫 | 上黄学校门卫 | 新昌医院 | 岗头新村 | 高铁站 停车场 | 古渎医院 | 后六小学 门卫 | 上黄 水管站
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.78 | 1.74 | 1.79 | 1.79 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.79
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。