## 8月27日
溧阳新源水务有限公司管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2024.8.27
采样地点 |  |  |  | 南渡镇政府 | 强埠泵站 | 社渚镇政府 | 殷桥村委 | 上兴镇政府 | 上沛小学 | 别桥镇北山村委 | 后周小学 | 竹箦镇政府 | 前马卫生院
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.3
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | 1 | ＜1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.35 | 1.39 | 1.42 | 1.46 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 1.4
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。