## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.8.7 | 2024.8.7 | 2024.8.7 | 2024.8.7 | 2024.8.7
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 9 | 9 | ＜1 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00017 | 0.00011 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00079
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 5.7e-05 | 4.9e-05 | 8.9e-05 | 8.7e-05 | 4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.292 | 0.327 | 0.308 | 0.315 | 0.28
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.479 | 0.532 | 0.464 | 0.478 | 0.716
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0085 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0077 | 0.0149
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | ＜0.0010 | 0.0012
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.3
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0020 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0026
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0082 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0023
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.152 | 0.156 | 0.132 | 0.164 | 0.0335
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.38 | 0.38
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.69 | 7.53 | 7.63 | 7.72 | 7.52
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.02 | 0.019 | 0.045 | 0.018 | 0.041
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.9 | 25 | 26.5 | 24.8 | 18.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.3 | 22.8 | 23.2 | 23.7 | 24.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 144 | 144 | 146 | 150 | 146
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 113 | 105 | 98.9 | 99.9 | 96.9
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.54 | 1.58
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.044 | 0.042 | 0.046 | 0.045 | 0.042
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.128 | 0.126 | 0.127 | 0.131 | 0.133
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。