## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00078 | 0.00048 | 0.00043 | 0.00065 | 0.00041 | 0.00054
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00011 | 0.00011 | 0.0001 | 8e-05 | 7.2e-05 | 5.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.301 | 0.271 | 0.334 | 0.557 | 0.306 | 0.29
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.448 | 0.459 | 0.474 | 0.504 | 0.47 | 0.487
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0148 | 0.0174 | 0.0236 | 0.0239 | 0.0128 | 0.0196
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0017 | 0.0018 | 0.002 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0015
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0061 | 0.0052 | 0.0061 | 0.0066 | 0.0022 | 0.0054
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.4 | 0.42 | 0.55 | 0.56 | 0.29 | 0.46
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0074 | 0.0082 | 0.0067 | 0.0059 | 0.0069 | 0.0054
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0066 | 0.0126 | 0.0142 | 0.0019 | 0.0085 | 0.0018
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0301 | 0.0228 | 0.0317 | 0.0367 | 0.0235 | 0.0226
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.35
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.67 | 7.54 | 7.6 | 7.59 | 7.55 | 7.61
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.029
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18 | 18.3 | 17.8 | 18.5 | 18.2 | 17.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 22 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 22.2 | 21.9
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 134 | 139 | 140 | 137 | 141 | 135
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 86.8 | 88.8 | 91.8 | 87.8 | 89.8 | 87.8
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.3 | 1.38 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.33
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.037 | 0.036 | 0.036
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.108 | 0.121 | 0.113 | 0.107 | 0.109 | 0.113
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。