## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31 | 2024.10.31
采样地点 |  |  |  | 凤凰花园二次供水泵房 | 凤仪湾二次供水泵房 | 金鼎湾二次供水泵房 | 阳光东都二次供水泵房 | 东都花园二次供水泵房 | 翰林院一期二次供水泵房 | 翰林院二期二次供水泵房 | 鑫盛景园二次供水泵房 | 龙盛园二次供水泵房 | 坤泰花园二次供水泵房 | 御水景城二次供水泵房 | 御水景城三期二次供水泵房 | 阳光城市南和园二次供水泵房 | 阳光城市南和园二区二次供水泵房 | 阳光城市北香园二次供水泵房 | 燕山大厦二次供水泵房 | 京香大厦二次供水泵房 | 南环大厦二次供水泵房 | 甘露名苑一区二次供水泵房 | 甘露名苑二区二次供水泵房 | 平陵广场二次供水泵房 | 金顶名都二次供水泵房 | 丽景苑二次供水泵房 | 尚景苑二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0.28
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.55 | 7.6 | 7.57 | 7.59 | 7.56 | 7.62 | 7.6 | 7.57 | 7.58 | 7.63 | 7.61 | 7.62 | 7.7 | 7.65 | 7.67 | 7.71 | 7.63 | 7.65 | 7.69 | 7.73 | 7.61 | 7.57 | 7.64 | 7.66
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 2 | 5 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | 4 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.5 | 1.52 | 1.57 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.51 | 1.53 | 1.57 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | 1.5 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.58 | 1.56