## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2024.11.6 | 2024.11.6 | 2024.11.6 | 2024.11.6 | 2024.11.6 | 2024.11.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00027 | 0.00025 | 0.00019 | 0.00029
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00013 | 5.9e-05 | 5.4e-05 | 5.7e-05 | 9.8e-05 | 0.000107
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.27 | 0.267 | 0.258 | 0.26 | 0.266 | 0.252
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.46 | 0.466 | 0.451 | 0.461 | 0.442 | 0.447
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0108 | 0.0204 | 0.0126 | 0.0217 | 0.0234 | 0.0255
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0018
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0024 | 0.0058 | 0.0061 | 0.0062
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.51 | 0.49 | 0.56
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0028
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 | 0.0049 | ＜0.0010 | 0.0068 | ＜0.0010 | 0.0034
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0221 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | 0.0204 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.3
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.61 | 7.65 | 7.59 | 7.61 | 7.54 | 7.71
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.029 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.031
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.8 | 16.5 | 17.4 | 16.8 | 17.6 | 17.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.7 | 24 | 23.6 | 23.9 | 23.4 | 23.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 140 | 130 | 139 | 141 | 140 | 135
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 81.7 | 84.8 | 83.7 | 82.7 | 85.8 | 86.8
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.36 | 1.43 | 1.38 | 1.46 | 1.42 | 1.34
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.034 | 0.038 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.038
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.126 | 0.128 | 0.125 | 0.112 | 0.125 | 0.113
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。