## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27 | 2025.2.27
采样地点 |  |  |  | 阳光硅谷二次供水泵房 | 凤麟府二次供水泵房 | 燕山公馆二次供水泵房 | 风华苑二次供水泵房 | 世纪樾府苑二次供水泵房 | 华府晶园一期二次供水泵房 | 华府汇二次供水泵房 | 华府晶园东二次供水泵房 | 悦宸府二次供水泵房 | 云顶江南二次供水泵房 | 新世纪广场二次供水泵房 | 金峰嘉和二次供水泵房 | 时代天悦二次供水泵房 | 燕山映二次供水泵房 | 崇文府二次供水泵房 | 天隽半岛二次供水泵房 | 银江国际北区二次供水泵房 | 银江国际南区二次供水泵房 | 望湖景苑二次供水泵房 | 文华苑二次供水泵房 | 恒大观澜府二次供水泵房 | 夏林小区二次供水泵房 | 柏悦世家二次供水泵房 | 安顺嘉苑二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.29
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.66 | 7.71 | 7.63 | 7.7 | 7.66 | 7.68 | 7.71 | 7.73 | 7.69 | 7.65 | 7.75 | 7.69 | 7.71 | 7.6 | 7.73 | 7.69 | 7.57 | 7.64 | 7.71 | 7.66 | 7.65 | 7.66 | 7.7 | 7.66
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.56 | 1.64 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.54 | 1.66 | 1.54 | 1.56 | 1.68 | 1.54 | 1.7 | 1.62 | 1.54 | 1.7 | 1.58 | 1.74 | 1.58 | 1.66 | 1.74