## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00013 | 0.0002 | 0.00014 | 0.00012
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.4e-05 | 1.3e-05 | 2.3e-05 | 4.2e-05 | 5.7e-05 | 1.1e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.242 | 0.257 | 0.246 | 0.244 | 0.247 | 0.248
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.357 | 0.369 | 0.383 | 0.341 | 0.361 | 0.375
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0069 | 0.007 | 0.0107 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0087
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.002 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0024
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0036
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.26
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0035
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0017 | 0.008 | 0.0095 | 0.0103
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0050 | 0.0101 | ＜0.0050 | 0.0169 | ＜0.0050 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.27 | 0.18 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.28
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.66 | 7.66 | 7.75 | 7.68 | 7.69 | 7.76
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.036 | 0.039 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.033
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.2 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15.4 | 15.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 29.5 | 30.1 | 30.4 | 29.8 | 30.1 | 30.3
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 176 | 178 | 236 | 232 | 199 | 233
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 86.3 | 85.9 | 87.7 | 90.3 | 88.5 | 92.7
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.52 | 1.58 | 1.44 | 1.48 | 1.55 | 1.6
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.2
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.031 | 0.038 | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.037
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.131 | 0.137 | 0.135 | 0.136 | 0.128 | 0.128
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。