## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11 | 2025.3.11
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0002 | 0.00025 | 0.00031 | 0.0003 | 0.00042
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4e-06 | 1.8e-05 | 1.5e-05 | 2.4e-05 | 3.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.244 | 0.245 | 0.249 | 0.242 | 0.265
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.309 | 0.318 | 0.314 | 0.321 | 0.382
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0124 | 0.013 | 0.0093 | 0.0109 | 0.0122
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0046
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.3 | 0.33
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0062 | 0.0023
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0035 | 0.0015
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0412 | 0.0426 | 0.0402 | 0.0455 | ＜0.0050
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.37
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.82 | 7.66 | 7.68 | 7.7 | 7.83
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.045
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 14.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 27 | 27.2 | 27 | 27.1 | 29.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 169 | 194 | 174 | 182 | 175
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 80.7 | 90.9 | 82.1 | 87.7 | 84.1
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.51 | 1.56
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.4 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.021 | 0.019 | 0.024 | 0.022 | 0.018
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.093 | 0.087 | 0.094 | 0.088 | 0.092
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。