## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.19 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 2025.3.27
采样地点 |  |  |  | 祥和府邸二次供水泵房 | 金峰睿园二次供水泵房 | 夏林馨园二次供水泵房 | 中南拾光印二次供水泵房 | 柏悦风华苑二次供水泵房 | 荣盛锦绣官邸二次供水泵房 | 时代景城二次供水泵房 | 世纪名城二次供水泵房 | 东盛苑二次供水泵房 | 嘉丰新城一期二次供水泵房 | 嘉丰新城二期二次供水泵房 | 嘉丰新城三期二次供水泵房 | 文化御园二次供水泵房 | 紫金华府二次供水泵房 | 燕山之都二次供水泵房 | 金谷广场二次供水泵房 | 阳光城市南和园二次供水泵房 | 阳光城市南和园二区二次供水泵房 | 阳光城市北香园二次供水泵房 | 燕山大厦二次供水泵房 | 京香大厦二次供水泵房 | 南环大厦二次供水泵房 | 甘露茗苑一区二次供水泵房 | 甘露茗苑二区二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.7 | 7.72 | 7.68 | 7.65 | 7.71 | 7.67 | 7.68 | 7.7 | 7.64 | 7.69 | 7.67 | 7.64 | 7.47 | 7.5 | 7.53 | 7.48 | 7.41 | 7.47 | 7.42 | 7.51 | 7.44 | 7.41 | 7.52 | 7.44
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.46 | 1.55 | 1.5 | 1.44 | 1.6 | 1.64 | 1.56 | 1.49 | 1.66 | 1.57 | 1.62 | 1.53 | 1.59 | 1.66 | 1.67 | 1.54 | 1.5 | 1.48 | 1.52 | 1.65 | 1.6 | 1.52 | 1.63 | 1.56