## 二次供水
溧阳水务集团有限公司二次供水水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.16 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23 | 2025.4.23
采样地点 |  |  |  | 平陵广场二次供水泵房 | 金顶名都二次供水泵房 | 丽景苑二次供水泵房 | 尚景苑二次供水泵房 | 凤凰花园二次供水泵房 | 凤仪湾二次供水泵房 | 金鼎湾二次供水泵房 | 阳光东都二次供水泵房 | 东都花园二次供水泵房 | 翰林院二次供水泵房 | 翰林院二期二次供水泵房 | 鑫盛景园二次供水泵房 | 龙盛园二次供水泵房 | 坤泰花园二次供水泵房 | 御水景城二次供水泵房 | 御水景城三期二次供水泵房 | 徐格笪安置小区二次供水泵房 | 华宇弘府二次供水泵房 | 意达花园二次供水泵房 | 海棠花园二次供水泵房 | 金色嘉苑二次供水泵房 | 金色嘉苑二期二次供水泵房 | 香缇雅苑二次供水泵房 | 贝桥嘉苑二次供水泵房
|  |  |  | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水 | 出水
样品性质 |  |  |  | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水 | 二次供水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.2 | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH | — | 6～9 | 7.69 | 7.71 | 7.65 | 7.7 | 7.64 | 7.57 | 7.62 | 7.69 | 7.63 | 7.64 | 7.67 | 7.66 | 7.47 | 7.5 | 7.53 | 7.48 | 7.41 | 7.47 | 7.42 | 7.51 | 7.44 | 7.41 | 7.52 | 7.44
6 | 游离氯 | mg/L | ≤2～≥0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 8 | ＜1 | 6 | 9 | ＜1 | 4 | ＜1 | 7 | 8 | 6 | 9 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.02
10 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.52 | 1.5 | 1.46 | 1.49 | 1.47 | 1.5 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.59 | 1.54 | 1.51 | 1.59 | 1.66 | 1.67 | 1.54 | 1.5 | 1.48 | 1.52 | 1.65 | 1.6 | 1.52 | 1.63 | 1.56