## 出厂水每月
溧阳新源水务有限公司 出厂水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.7.2
采样地点 |  |  |  | 南渡水厂二泵房
样品性质 |  |  |  | 出厂水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00061
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.3103
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.327
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0071
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0022
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0045
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.25
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0157
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0051
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0965
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.64
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.068
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.9
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 193
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 84.6
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.3
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.6
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.048
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.152
结论：经检测，本次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。