## 7.8
溧阳水务集团有限公司天目湖水厂管网水（每半月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.7.8 | 2025.7.8 | 2025.7.8 | 2025.7.8 | 2025.7.8
采样地点 |  |  |  | 戴埠营业所 | 横涧小学 | 天目湖山水园 | 古县街道为民服务中心 | 龙潭增压泵站
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 | 0.3 | 0.24 | 0.26 | 0.28
3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2
5 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 3 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.56
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。