## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 18 | 4 | 12 | 9 | 16
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00063 | 0.00081 | 0.00092 | 0.00085 | 0.00071
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 5e-06 | 1.1e-05 | 1.4e-05 | 1.6e-05 | 3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.355 | 0.356 | 0.388 | 0.359 | 0.312
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.385 | 0.519 | 0.31 | 0.312 | 0.308
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0219 | 0.0183 | 0.0169 | 0.011 | 0.0226
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.004 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0036
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0087 | 0.0087 | 0.008 | 0.0058 | 0.0083
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.34 | 0.58
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0048 | 0.005 | 0.0048 | 0.0068 | 0.0046
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.0041 | 0.002
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.1098 | 0.1066 | 0.104 | 0.0957 | 0.0444
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.52 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.91 | 7.61 | 7.67 | 7.56 | 8.01
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.076 | 0.07 | 0.089 | 0.082 | 0.069
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21 | 23.1 | 18.1 | 16.1 | 16.1
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 24.3 | 24.1 | 24.5 | 24.7 | 27
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 185 | 175 | 176 | 174 | 191
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 91.7 | 85.3 | 84.5 | 85.5 | 94.9
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.45
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | 0.032 | 0.042
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.126 | 0.124 | 0.128 | 0.127 | 0.122
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。