## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 2025.8.6
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 | 8 | 16 | 9 | 4 | 10
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00067 | 0.00075 | 0.00054 | 0.00075 | 0.00066 | 0.00081
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2.9e-05 | 3.4e-05 | 3.8e-05 | 2.6e-05 | 3.7e-05 | 6.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.308 | 0.29 | 0.296 | 0.285 | 0.294 | 0.307
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.374 | 0.301 | 0.279 | 0.306 | 0.305 | 0.29
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0126 | 0.0149 | 0.0279 | 0.0193 | 0.0237 | 0.0223
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0033 | 0.003 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0035
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0088 | 0.0076 | 0.0084 | 0.0082
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.39 | 0.41 | 0.68 | 0.51 | 0.6 | 0.57
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0041 | 0.0051
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0091 | 0.0107 | 0.0021 | 0.0019 | 0.002 | 0.008
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0457 | 0.0305 | 0.0317 | 0.0313 | 0.0315 | 0.0289
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.39
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.73 | 7.57 | 8.02 | 7.61 | 7.78 | 7.81
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.067 | 0.061 | 0.062 | 0.055 | 0.067 | 0.071
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 16.7 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 14.6 | 14.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 26 | 26.7 | 27.3 | 25.6 | 27.3 | 27.7
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 184 | 189 | 195 | 186 | 187 | 192
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 90.5 | 93.7 | 96.5 | 91.7 | 92.5 | 95.3
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.37 | 1.34 | 1.4 | 1.39 | 1.42
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05
39 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
41 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.048 | 0.054 | 0.052 | 0.052 | 0.056 | 0.048
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.124 | 0.118 | 0.126 | 0.124 | 0.127 | 0.132
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。