## 管网末梢水每月
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 岗头新村门卫 | 高铁站停车场 | 古渎医院 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | 29 | 21 | 12 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00102 | 0.00114 | 0.00094 | 0.00106 | 0.001 | 0.00079
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.8e-05 | 2.6e-05 | 3e-05 | 2.7e-05 | 3.1e-05 | 2.4e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.254 | 0.232 | 0.235 | 0.233 | 0.242 | 0.241
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.363 | 0.302 | 0.282 | 0.291 | 0.271 | 0.278
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0106 | 0.0156 | 0.0267 | 0.0181 | 0.0226 | 0.0231
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0033 | 0.003 | 0.0029 | 0.0029
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.005 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0069
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.32 | 0.41 | 0.64 | 0.47 | 0.55 | 0.56
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0064 | 0.0072 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0031
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0129 | 0.0157 | <0.0010 | 0.0011 | 0.0053 | <0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0341 | 0.0248 | 0.0311 | 0.024 | 0.0272 | 0.0262
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.21 | 0.39 | 0.24 | 0.29 | 0.3
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.46 | 7.44 | 7.42 | 7.45 | 7.39 | 7.38
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.038 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.057
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.9 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 15.7 | 15.6
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 27.6 | 26.9 | 27.2 | 27.9 | 27.2 | 27.5
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 201 | 186 | 179 | 202 | 189 | 208
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 97.1 | 96.1 | 88.1 | 97.1 | 94.1 | 104
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.54 | 1.73 | 1.66 | 1.68 | 1.78 | 1.74
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.046 | 0.042 | 0.044
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.134 | 0.129 | 0.122 | 0.125 | 0.119 | 0.127
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。