## 管网末梢水每月
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 2025.10.15
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 22 | 19 | 23 | ＜1 | 20
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0015 | 0.00141 | 0.0013 | 0.00117 | 0.00138
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 1e-05 | 8e-06 | 1e-05 | 7e-06 | 1.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.307 | 0.294 | 0.31 | 0.284 | 0.257
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.244 | 0.25 | 0.318 | 0.318 | 0.33
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0142 | 0.0135 | 0.0146 | 0.0074 | 0.0209
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0034
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0061 | 0.0062 | 0.007 | 0.0044 | 0.0072
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.4 | 0.39 | 0.43 | 0.25 | 0.53
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0048 | 0.0032
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.0071 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0508 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0787 | 0.0449
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.41
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.4 | 7.39 | 7.42 | 7.43 | 7.4
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.054 | 0.055 | 0.05 | 0.049 | 0.049
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 14.3 | 14.5 | 16.4 | 15.8 | 18.2
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25 | 25 | 26.1 | 24.8 | 29.2
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 204 | 202 | 187 | 203 | 211
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 101 | 99.1 | 96.1 | 99.1 | 105
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.58 | 1.72 | 1.5 | 1.68 | 1.55
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | — | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.022 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.027
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.126 | 0.122 | 0.132 | 0.128 | 0.124
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。