## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 康平监测站 | 岗头新村 | 高铁站 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 16 | ＜1 | ＜1 | 14 | 6
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.000551 | 0.000452 | 0.000442 | 0.000423 | 0.000897 | 0.000459
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.29e-05 | 4.73e-05 | 5.35e-05 | 4.88e-05 | 5.34e-05 | 6.34e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.255 | 0.253 | 0.261 | 0.262 | 0.239 | 0.234
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.384 | 0.321 | 0.325 | 0.322 | 0.322 | 0.322
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0129 | 0.0156 | 0.0195 | 0.0206 | 0.0233 | 0.0206
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0033 | 0.003 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0032
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0059 | 0.006 | 0.0069 | 0.0076 | 0.008 | 0.0073
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.38 | 0.42 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.53
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0058 | 0.0053 | 0.006 | 0.0067 | 0.006 | 0.0053
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0103 | 0.0078 | 0.0064 | 0.0095 | 0.0118 | 0.0096
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0457 | 0.0369 | 0.0374 | 0.0393 | 0.0416 | 0.0402
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.21
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.6 | 7.63 | 7.54 | 7.55 | 7.46 | 7.54
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.036
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | 0.02 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.4 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.4
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 152 | 144 | 128 | 125 | 139 | 140
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 96.1 | 98.1 | 98.1 | 96.1 | 93.1 | 100
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.41 | 1.52 | 1.63
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.04 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.13 | 0.114 | 0.113 | 0.124 | 0.118 | 0.098
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。