## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 康平监测站 | 岗头新村 | 高铁站 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | 10 | ＜1 | ＜1 | 4 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00049 | 0.00048 | 0.00029 | 0.00062 | 0.00042 | 0.00032
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 2e-05 | 2.3e-05 | 1.9e-05 | 2.2e-05 | 2.4e-05 | 2.7e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.261 | 0.233 | 0.249 | 0.219 | 0.233 | 0.246
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.449 | 0.36 | 0.348 | 0.479 | 0.342 | 0.356
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.008 | 0.0141 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0163 | 0.0172
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.004 | 0.0052 | 0.0054 | 0.005 | 0.0059 | 0.006
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.44
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0059
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0104 | 0.0078 | 0.0023 | 0.0097 | 0.0117 | 0.0097
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0466 | 0.0395 | 0.0406 | 0.0421 | 0.0475 | 0.0494
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | 0.32 | 0.33
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.57 | 7.59 | 7.59 | 7.62 | 7.61 | 7.58
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.034 | 0.03 | 0.035
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.3 | 13.2 | 13.1 | 13.9 | 14.3 | 14.4
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 30.6 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 28
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 142 | 151 | 146 | 148 | 141 | 155
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 111 | 119 | 115 | 118 | 111 | 125
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.4 | 1.37 | 1.82 | 1.97 | 1.76 | 1.71
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.028
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.122 | 0.124 | 0.128 | 0.121 | 0.119 | 0.123
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。