## Sheet1
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 15 | 11 | 5 | ＜1 | 17
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00056 | 0.00045 | 0.00037 | 0.00065 | 0.00091
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 5.3e-05 | 2e-05 | 2.47e-05 | 2.8e-05 | 2.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.318 | 0.291 | 0.315 | 0.306 | 0.3
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.357 | 0.312 | 0.332 | 0.302 | 0.376
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0079 | 0.0168 | 0.0187 | 0.0067 | 0.0204
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0033 | 0.0037 | 0.004 | 0.0028 | 0.0036
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.005 | 0.0077 | 0.0088 | 0.004 | 0.0076
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.28 | 0.48 | 0.53 | 0.24 | 0.535
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0039
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.002 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0087 | 0.0023
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.048 | 0.0656 | 0.0652 | 0.0654 | 0.0419
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.32 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.48
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.63 | 7.65 | 7.62 | 7.55 | 7.47
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.029 | 0.052 | 0.037 | 0.05 | 0.025
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 15.9 | 14.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 26.9 | 25.1 | 25.5 | 24.9 | 27.3
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 137 | 129 | 126 | 138 | 149
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 106 | 97 | 95.1 | 96 | 100
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.68 | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.46
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | — | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.023 | 0.025
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.124 | 0.123 | 0.121 | 0.128 | 0.127
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。