## Sheet1
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 10 | 4 | ＜1 | 8
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00045 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00026 | 0.00038
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.6e-05 | 4.1e-05 | 3.8e-05 | 6.2e-05 | 6e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.389 | 0.37 | 0.393 | 0.358 | 0.329
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.739 | 0.758 | 0.793 | 0.708 | 0.512
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0059 | 0.0054 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0148
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0049 | 0.0044 | 0.0048 | 0.0027 | 0.0036
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0057 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0024 | 0.007
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.43
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0034 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0056 | 0.0022
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0071 | 0.0021 | 0.0097 | 0.0023 | 0.001
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.133 | 0.148 | 0.138 | 0.112 | 0.077
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.3 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.28
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.67 | 7.64 | 7.62 | 7.66 | 7.68
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.021
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 38.4 | 40.5 | 41.9 | 34.3 | 23
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 35.8 | 36.6 | 38.5 | 33 | 32.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 162 | 160 | 163 | 163 | 155
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 122 | 121 | 121 | 119 | 113
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 1.53
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | — | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.008 | ＜0.020 | 0.015 | 0.011 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.112 | 0.078 | 0.081 | 0.078 | 0.073
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。