## Sheet1
溧阳水务集团有限公司中心水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4 | 2026.2.4
采样地点 |  |  |  | 新昌医院 | 康平监测站 | 岗头新村 | 高铁站 | 后六小学门卫 | 上黄水管站
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 10 | ＜1 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00019 | 0.00042 | 0.00018 | 0.00038 | 0.00016 | 0.00048
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 3.2e-05 | 3e-05 | 2.8e-05 | 3.2e-05 | 4.8e-05 | 4.3e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.352 | 0.284 | 0.305 | 0.305 | 0.322 | 0.299
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.503 | 0.474 | 0.359 | 0.36 | 0.369 | 0.367
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0161 | 0.0089 | 0.0101 | 0.0093
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0021 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 0.0028 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0036
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.2 | 0.2 | 0.41 | 0.26 | 0.28 | 0.27
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | 0.0039 | 0.0081 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0031
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0101 | 0.0066 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0093 | 0.0062
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0674 | 0.0532 | 0.0617 | 0.0703 | 0.0656 | 0.0645
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.27
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.57 | 7.59 | 7.61 | 7.6 | 7.63 | 7.64
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.03 | 0.022 | 0.023 | 0.033 | 0.027 | 0.03
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 20.6 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.5
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 32.4 | 30.6 | 30.8 | 30.7 | 31.6 | 31.8
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 142 | 135 | 136 | 126 | 141 | 146
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 104 | 102 | 102 | 93.1 | 103 | 105
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.86 | 1.45 | 1.53 | 1.29 | 1.41 | 1.37
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.1
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.085 | 0.098 | 0.087 | 0.095 | 0.102 | 0.118
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022限值要求。