## Sheet1
溧阳新源水务有限公司 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5 | 2026.3.5
采样地点 |  |  |  | 陶庄村委 | 河口村村委 | 汤桥小学门卫 | 东湖村村委 | 湖边村委
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 9 | 7 | 8 | ＜1 | 5
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00045 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00026 | 0.0002
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 4.6e-05 | 4.1e-05 | 3.8e-05 | 6.2e-05 | 5.2e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.39 | 0.41 | 0.384 | 0.411 | 0.316
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.315 | 1.386 | 1.405 | 1.137 | 0.467
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0115 | 0.0052 | 0.0169
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0064 | 0.0044 | 0.003
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0087 | 0.0049 | 0.0075
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.24 | 0.47
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0035 | <0.0020
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.0011 | 0.0072 | 0.003 | 0.0057 | <0.0010
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0712 | 0.0796 | 0.0986 | 0.0712 | 0.063
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.21
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.7 | 7.66 | 7.68 | 7.67 | 7.64
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.027 | 0.012 | 0.015 | 0.028 | 0.03
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 39.1 | 40.4 | 39.5 | 38.5 | 18.9
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 41.1 | 41.8 | 39.8 | 39.4 | 36.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 169 | 173 | 173 | 170 | 147
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 125 | 123 | 123 | 121 | 107
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 2.22 | 2.3 | 2.17 | 2.24 | 1.56
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05
39 | 甲醛 | mg/L | — | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.085 | 0.071 | 0.075 | 0.07 | 0.063
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。