## Sheet1
溧阳水务集团有限公司天目湖水厂 管网末梢水（每月）水质检测数据公示
采样日期 |  |  |  | 2026.3.5 | 2026.3.5
采样地点 |  |  |  | 李家园党群服务中心 | 平桥卫生院
样品性质 |  |  |  | 管网末梢水 | 管网末梢水
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值 | 检测结果
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | ＜1
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00024 | 0.00024
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 6.5e-05 | 6.9e-05
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.288 | 0.288
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 0.388 | 0.394
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0199 | 0.0153
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0025 | 0.0026
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0062 | 0.0062
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.0060 | ＜0.0060
16 | 三卤甲烷 | —— | ≤1 | 0.49 | 0.41
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0028 | 0.004
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.009 | 0.0108
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.0024 | ＜0.0024
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0377 | 0.0391
22 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.47 | 0.35
24 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0
25 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无
26 | pH | —— | 6.5～8.5 | 7.65 | 7.68
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.044 | 0.04
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.020 | ＜0.020
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.010 | ＜0.010
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.020 | ＜0.020
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.010 | ＜0.010
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 9.34 | 8.94
33 | 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | ≤250 | 37.1 | 37.1
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 145 | 149
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 103 | 106
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.74 | 1.84
37 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | ＜0.02
38 | 游离氯 | mg/L | ≤2且≥0.3 | 0.05 | 0.3
39 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05
40 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001
41 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ＜0.020 | 0.026
42 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.065 | 0.077
结论：经检测，本批次样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022限值要求。